[별표 3의1] 무대시설 정기 안전검사 기준 (제6조제2항 및 제7조제2항 관련, 구동 무대기계·기구가 없는 경우)

구 분

검 사 항 목

검 사 기 준

1. 구조물 및

프레임

(1) 조명시설의 설치 상태

① 조명기는 조명봉 또는 천장 프레임에 견고하게 고정되어 있을 것

② 조명기는 조명기 렌즈 및 조명 전구가 추락하지 않도록 추락방지가 되어 있을 것

③ 조명기는 안전고리가 체결되어 있을 것

④ 조명기 주변에 가연물질 등이 없을 것(휘장류, 미술 대도구 등)

(2) 음향시설의 설치 상태

① 음향시설을 천장 또는 건축 벽면 등에 고정시 고정부의 풀림이 없을 것

② 음향시설의 매달기 용 연결부는 외관상 결함이 없을 것

③ 음향시설을 와이어로프 등으로 매달아 사용하는 경우는 “와이어로프 및 체결도구”, “체인”의 설치기준을 따를 것

(3) 막시설(연출용 세트물)

고정

① 공연 연출에 사용되는 막 시설은 “와이어로프 및 체결도구”, “체인”의 설치기준을 따를 것

2. 와이어로프

및 체결 도구

(1) 와이어로프의 마모 및 외관 상태

① 와이어로프 스트랜드 소선 파단 수는 10%이하여야 하며, 킹크, 산화, 부식 등의 결함이 없을 것

② 와이어로프 직경 감소가 공칭직경의 7% 이하일 것

③ 와이어로프에 손상이 발생하였을 경우 KS B ISO 4309에 따라서 와이어로프의 상태를 작성할 것

(2) 와이어로프의 설치 상태

① 와이어로프를 고정하는 클립의 고정 상태는 견고하고, 심블에서 이탈되는 와이어로프가 없을 것

② 클립으로 와이어로프를 고정하는 경우, 하중이 작용하는 쪽의 와이어로프에 U-볼트의 너트를 체결하고 클립 수는 아래 표의 기준에 적합할 것

와이어로프 직경(mm)	클립 수
10이하	3개
10초과~16이하	4개
16초과~28이하	5개
28초과	6개 이상

③ 클립의 고정 간격은 로프 직경의 6배 이상일 것

④ 하나의 무대기구에 적용되는 와이어로프는 동일한 직경과 동일한 종류의 와이어로프를 사용할 것

⑤ 와이어로프의 끝단은 테이핑 처리 등으로 스트랜드가 풀리지 않도록 마감처리가 되어야 하며, 이완이 없을 것

(3) 와이어로프 장력 상태

① 무대시설의 기울어짐 등의 이상을 유발하는 장력 불균형이나 장력 부족이 없을 것

(4) 와이어로프의 안전율

① 와이어로프의 안전율은 구동용은 6 이상, 고정용은 4 이상을 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름)

(5) 턴버클의 설치 상태

① 턴버클은 4 이상의 안전율을 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름)

② 턴버클은 한국산업표준(KS)에서 규정하는 기준 이상의 품질을 갖는 제품을 사용할 것

③ 턴버클은 장력조절과 장력상태 확인에 지장을 주는 변형 및 파손이 없을 것

④ 턴버클은 풀림 방지가 되어 있을 것

(6) 섀클의 설치 상태

① 섀클은 4 이상의 안전율을 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름)

② 섀클은 한국산업표준(KS)에서 규정하는 기준 이상의 품질을 갖는 제품을 사용할 것

③ 섀클은 견고히 설치되어 있으며, 섀클의 볼트 풀림이 없을 것

(7) 심블의 설치 상태

① 와이어로프 꺾임부에 심블이 설치되어 있으며, 파손 및 변형이 없을 것

(8) 기타 체결 도구의 설치 상태

① 와이어로프 체결을 위하여 소켓, 압착 슬리브, 웨지, 아이 스플라이스 등의 고정 방법을 사용하는 경우 그 체결상태가 견고하고 변형이 없을 것

3. 체인

(1) 체인의 설치 상태

① 체인은 변형이나 파손이 없을 것

② 하중이 작용하는 체인은 2줄 이상을 사용할 것

③ 하중이 작용하는 체인은 안전율이 6 이상일 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름)

④ 하중이 작용하는 체인은 천장 프레임, 건축 구조물 등에 고정하여 사용할 것

⑤ 체인과 무대시설 사이 연결부에는 풀림이 없도록 견고하게 고정되어 있을 것

⑥ 체인을 매듭처럼 얽어 길이를 줄여 사용하지 않을 것

⑦ 매다는 체인이 꼬여있지 않도록 할 것

4. 상부 그리드

(천장 프레임)

(1) 구성부재의 고정 상태

① 구성부재는 앵커볼트 등으로 건축 구조물에 견고히 고정되어 있을 것

② 용접부는 균열 및 변형이 없을 것

③ 구성부재의 조립 및 고정은 견고하고 체결요소의 풀림이 발생하지 않을 것

④ 볼트와 너트를 사용하여 구성부재를 고정하는 경우, 스프링와셔, 더블너트, 분할핀 등의 풀림방지장치를 설치할 것

⑤ 체결볼트의 길이는 와셔 및 너트 등을 체결한 후 여유 나사산 수가 2산 이상이 되도록 할 것

(2) 구성부재의 변형 상태

① 구성부재는 휨 등의 변형이 없을 것

(3) 구성부재의 산화 및 부식 상태

① 상부 그리드 형강, 고정 볼트와 너트는 산화나 부식이 없을 것

(4) 상부 그리드 접근 방법

① 계단이나 사다리를 통해서 상부 그리드에 접근할 수 있을 것

② 계단 또는 사다리는 견고하게 설치되어 안전한 접근이 가능 할 것

③ 사다리는 외관상 부러진 부분이나 가로대가 빠진 부분 또는 다른 결함이 있는 사다리를 사용하지 않도록 할 것

5. 무대바닥

(1) 무대바닥의 수평 상태

① 무대바닥에는 돌출부가 없을 것

② 무대바닥의 변형, 파손이 없을 것

6. 배전반

(1) 배전반 설치 및 표기 상태

① 배전반 외함의 부식이나 변형이 없을 것

② 배전반은 견고하게 고정되어 있을 것

③ 배전반의 문은 잠금장치가 되어 있어야 하며 KS S ISO 3864-1의 기준에 적합한 안전표지판이 설치되어 있을 것

④ 전장부품의 육안식별이 쉽도록 표시가 되어 있을 것

⑤ 배전반은 작업에 충분한 밝기의 조명등이 설치되어 있을 것

(2) 배선의 설치 및 접지 상태

① 접속부는 단자의 풀림으로 인한 단락의 위험이 없도록 견고하게 접속되어 있을 것

② 접지선의 고정은 확실하여야 하고 접지저항과 접지선 굵기는 아래 표의 기준에 적합할 것

사용전압	접지저항값	접지선 굵기
400V이하	100Ω이하	1.6㎜ 이상 단선 또는 2.0㎜ 이상 연선
400V초과 600V이하	10Ω 이하

7. 조작반

(1) 디머 및 콘솔

① 디머 및 콘솔에 연결된 채널의 명칭 또는 사용 정보 등이 표기되어 있을 것

② 디머 및 콘솔에 연결된 선로는 견고하게 고정되어 있을 것

③ 디머 및 콘솔에는 먼지 등의 이물질이 없을 것

8. 배선 및 배관

(1) 배관의 설치 상태

① 전선관의 변형, 부식 등의 손상이 없을 것

② 덕트 및 단자함에 고정되는 전선관은 로크너트로 견고하게 고정되어 있을 것

③ 덕트의 종단부와 중간에 먼지 등의 이물질이 유입되지 않도록 마감처리가 되어 있을 것

(2) 배선의 설치 상태

① 전선피복의 손상, 접속부의 풀림, 전선의 절연열화가 없을 것

② 전선의 접속상태 및 보호상태에 이상이 없을 것

③ 배전반, 조작반, 제어반, 배선 접속설비 내의 전선은 정렬된 상태로 설치되어야 하며, 회로를 구분할 수 있도록 꼬리표 또는 표시가 되어 있을 것

(3) 절연저항

① 절연저항은 개폐기 또는 과전류 차단기로 구분할 수 있는 전로마다 다음 표에서 정한 값 이상일 것(공연장 내 공연 연출용 조명시설의 절연저항 포함)

사용전압		절연저항값
400 V 미만	대지전압 150 V 이하	0.1 ㏁
	대지전압 150 V 초과 300 V 이하	0.2 ㏁
	사용전압 300 V 초과 400 V 미만	0.3 ㏁
400 V 이상		0.4 ㏁

9. 기타

(1) 기타 부속장치의 설치 및 외관 상태

① 기타 부속장치의 설치 상태가 견고할 것

② 기타 부속장치에 휨, 균열, 변형, 산화, 부식 등의 결함이 없을 것

(2) 천장, 벽면 등의 누수 상태

① 무대 및 객석 천장, 벽면, 배관에서는 누수가 없을 것

② 무대 및 객석 천장, 벽면은 균열이 없을 것

(3) 천장, 벽면의 마감 상태

① 무대 및 객석 천장, 벽면은 인체에 유해하거나 화재 시 유해 가스를 발생시킬 수 있는 재료가 없을 것